## AÇIKLAMA
EK-1
MEVCUT KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDE RUHSATLANDIRMAYA ESAS KRİTERLER
AÇIKLAMA | 1- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren ve inşaatı devam eden sağlık tesislerinin uyması gereken asgari fiziki kriterlerdir.
2- Geçici ruhsat belgesi ile hizmet veren sağlık tesislerinin yapılacak kat ilavesi ve tadilatlarında taşıyıcı sistemin uygun olması halinde, Ek-2'de belirtilen genel fiziki kriterlere uyulmalıdır. Taşıyıcı sistemin uygun olmaması durumunda genel veya kısmi olarak Ek-1 deki kriterler uygulanır.
3- Sağlık tesisi bünyesinde hizmet veren ve kendine ait fiziki kriterler içeren mevzuatı bulunan merkez/birim/ünitelerin fiziki kriterlerinde ilgili mevzuatındaki güncel haline uyulmalıdır.

## EK-1 MEVCUT SAĞLIK TESİSLERİ
EK-1 MEVCUT SAĞLIK TESİSLERİ FİZİKİ KRİTERLERİ
BÖLÜMLER |  | BİRİMLER | GEREKLİ KRİTERLER | Uygun | Uygun Değil | Açıklama
YATAKLI HASTA SERVİSİ | GENEL HASTA ODALARI | GENEL HASTA ODASI | ○ Hasta odalarının gün ışığı alması ve havalandırması sağlanmalıdır.
○ Hasta odaları her yatak için çağrı sistemi, merkezi oksijen ve vakum sistemi oluşturmak koşuluyla en fazla üç yataklı olarak düzenlenmelidir.
○ Çok yataklı odalarda hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile ayrılabilmelidir.
○ Hasta odası kapı genişliği; en az 1.00 m geçiş alanı sağlayacak şekilde olmalıdır.
○ Hasta odası içinde balkon veya teras gibi dış ortama açılan kapı bulunması halinde, bu kapı kotrollü olmalı veya kilitli tutulmalıdır.
○ Hasta odasındaki pencereler hasta tarafından en fazla 15 cm açılabilir şekilde ayarlanmalıdır.
○ Hasta odasında her hastaya ait temizlenebilir nitelikte kişisel eşya dolabı ve açılır refakatçi koltuğu bulunmalıdır.
○ Çocuk hasta servislerindeki elektrik prizleri çocuk korumalı olmalıdır.
○ Engelli hasta odaları engelli kullanımına uygun form ve donanıma sahip olmalı, banyolarda bulunan aparatlar, engellilerin kullanımına uygun standartlarda olmalıdır.
|  | BANYO-TUVALET | ○ Banyo ve tuvalet kapıları, hastaya gerektiğinde müdahale edilebilmesi amacıyla dışa açılmalı veya kayar kapı olmalıdır.
○ Hastanın kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerde, uygun konum ve sayıda acil çağrı butonu bulunmalıdır.
○ Duş kısmında katlanır oturak bulunmalı, duş alanı, uygun bir malzeme ile ayrılmış olmalı ve girişi hasta kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Hemşire istasyonları, koridor ve hasta odalarına hâkim ve kolay ulaşılabilir konumda olmalıdır.
○ Tercihen hemşire istasyonu ile bağlantılı konumda, içinde ilaç, mayi hazırlama vb. işlemlerin yapılmasına, ilaç ve tıbbi malzemelerin güvenli bir şekilde depolanmasına, tıbbi atıkların muhafazasına uygun ekipman ve lavabo bulunan çalışma alanı/odası olmalıdır.
|  | KAT OFİSİ | ○ Yemek dağıtım ve toplama hizmetleri için içinde mutfak tezgahı bulunan yeterli sayıda kapalı veya yarı açık kat ofisleri olmalıdır.
| PSKİYATRİ SERVİSİ | PSİKİYATRİ SERVİSİ | ○ Psikiyatri servisleri, güvenlik açısından diğer servislerden izole edilmeli ve servis giriş kapısı denetim altında tutulmalıdır.
○ Psikiyatri hasta odalarında, genel hasta odası standartlarına ilave olarak, oda ve banyolardaki donanımlar keskin köşeleri olmayan dayanıklı malzemeden mümkün olduğunca sabit, aynalar duvara gömülü, kırılmaz veya kırıldığında dağılmayan nitelikte olmalıdır.
○ Aydınlatma aparatları ve kablolu cihazlarla tıbbi gaz tesisatları müdahale edilemez nitelikte, elektrik prizi 12V özelliğinde ve korumalı olmalı, intihar riskine karşı destek noktası alınabilecek aparatlar bel hizası altında tutulmalı veya otuz kilo üstünde ağırlık taşıyamaz özellikte olmalıdır.
○ Hasta odası kapıları içeriden kilitlenemez gerektiğinde ilgili personel tarafından dışarıdan kilitlenebilecek nitelikte olmalıdır.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Psikiyatri servislerinin her alanını sürekli denetleyecek şekilde hemşire istasyonu ve diğer ilgili destek alanları bulunmalıdır. İlaç hazırlama ve muhafaza bölümü hastanın ulaşamayacağı kontrollü bir alanda olmalıdır.
YATAKLI HASTA SERVİSİ | PSKİYATRİ SERVİSİ | TECRİT ODASI | ○ Özel durum arzeden hastalar için görsel takibe uygun ve mahremiyeti bozmayacak boyutta, kırılmaz camdan gözlem penceresi bulunan tek kişilik oda/odalar olmalı, donanımlar hastanın zarar görmeyeceği şekilde kaplamaları yumuşatılmış olmalıdır.
|  | EKT ODASI | ○ Sağlık tesisinin kapasitesine göre acil müdahale ve şok tedavisi için uygun donanım ve merkezi oksijen vakum sistemi içeren EKT odası ile işlem sonrası gözlem alanı olmalıdır.
|  | GRUP TERAPİ/TEDAVİ ODASI | ○ Psikiyatri servislerinde tedavi ve terapiler ile benzeri aktivitelerin yapıldığı yeterli büyüklük ve donanıma sahip bir oda düzenlenmelidir.
|  | PSİKOLOG ODASI | ○ Psikologların hastalarla görüşme ve psikolojik test yapabilmelerine uygun bir oda olmalıdır.
| DOĞUM SERVİSİ | BEKLEME ALANI | ○ Doğum ünitesinde uygun konumda ve mahremiyeti sağlanmış bekleme alanı olmalıdır. Bekleme alanın ünite içinde karşılanamaması durumunda, sağlık tesisinde uygun bir konumda oluşturulabilir.
|  | HEMŞİRE İSTASYONU | ○ Hemşire istasyonu, odalara hâkim bir konumda olmalı, içinde lavabo ve ilaç hazırlama tezgahı bulunmalıdır.
|  | DOKTOR ODASI | ○ Doğum salonlarına yakın konumda doktorlar için çalışma ve muayene odası olmalıdır.
|  | DOĞUM SALONU | ○ Doğum salonu, destek alanları ile aynı ünite içinde, giriş-çıkışları kontrol edilebilir ve genel sirkülasyondan uzak olmalıdır.
○ Doğum salonunda tek müdahale masası olmalı, hasta başı tıbbi gaz sistemi ve el yıkama lavabosu ile ilk bakım için resüsitasyon malzemeleri ve radyan ısıtıcılı açık yenidoğan yatağı bulunmalıdır.
|  | SANCI ODASI | ○ Sancı odası doğum salonu ile bağlantılı veya yakın konumda olmalı, içerisinde veya yakın konumda duş-tuvalet mahalli bulunmalıdır.
○ Sancı odasında hasta mahremiyetini sağlamak üzere yatak araları uygun bir malzeme ile separe edilebilir olmalı ve en fazla dört yataklı olarak düzenlenmelidir.
|  | YENİDOĞAN İŞİTME TARAMA ODASI | ○ İşitme testlerinin yapılması için doğum servisine veya yenidoğan birimine yakın, havalandırması sağlanmış bağımsız ve sessiz bir oda olmalıdır.
|  | SDL ODASI | ○ SDL odası, tek yataklı genel hasta odası kriterlerine uygun ve yeterli donanıma sahip olmalı, oda içinde ilk bakım alanı ve mahremiyeti bozmayacak şekilde refakatçi alanı olmalıdır.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | POLİKLİNİKLER | GENEL POLİKLİNİK ODASI | ○ Poliklinik odaları paravan ya da sabit bölme ile ayrılmış muayene alanı ve doktor çalışma alanından oluşmalıdır.
○ Poliklinik odalarında; muayene alanında el yıkama lavabosu, kıyafet dolabı/askısı bulunmalıdır.
○ Kadın hastalıkları ve doğum poliklinik odasında, genel poliklinik odası kriterlerine ilave olarak hasta soyunma kabini olmalıdır.
○ Kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin içinde veya bağlantılı konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Birden çok polikliniğin bağımsız bir servis olarak düzenlenmesi halinde tuvaletler servis içinde ortak düzenlenebilir.
○ Kadın hastalıkları ve doğum polikliniği içinde veya ortak kullanım alanında ultrasonografi odası olmalıdır.
|  | ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ | ○ Üroloji polikliniğine bağlantılı veya yakın konumda hasta kullanımına ait tuvalet bulunmalıdır. Tesis bünyesinde, içinde tuvalet bulunan sistoskopi veya ürodinami odası bulunması halinde poliklinikte tuvalet aranmayabilir.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | POLİKLİNİKLER | SAĞLIK KURULU ODASI | ○ Sağlık kurulu odası, üyelerinin çalışmasına ve başvuru sahibinin oturabileceği donanıma sahip olmalıdır.
○ Sağlık kurulu odası dışında danışma, kayıt ve bekleme alanı bulunmalıdır.
○ Sağlık kurulu odası yanında muayene odası olmalıdır.
|  | BEBEK BAKIM ODASI | ○ Tercihen çocuk sağlığı ve hastalıkları polikliniği yakınında bebek bakımı ve emzirmeye yönelik donanım ve lavabosu bulunan uygun havalandırmaya sahip bir oda düzenlenmelidir. Odada kullanılan donanım köşesiz ve güvenli olmalıdır.
|  | ALÇI ODASI | ○ Ortopedi polikliniğine yakın konumda içinde alçı atığı lavabosu, basınçlı hava hattı ve gerekli donanımı bulunan alçı odası olmalıdır.
|  | KAN ALMA ODASI | ○ Poliklinik odalarından kolay ulaşılabilir konumda, pozisyon verilebilen kan alma koltuğu ve gerekli donanımı bulunan bir oda ve numunelerin kayıt edildiği banko alanı olmalıdır.
|  | NUMUNE ALMA ODASI | ○ Laboratuvara yakın konumda, gaita ve idrar örneklerinin teslim alınmasına uygun, hijyen şartlarına sahip, genel tuvaletlere yakın konumda bir oda olmalıdır.
○ Numune alma tuvaletlerinde numune kaplarının konulacağı bir aparat bulunmalıdır.
|  | KÜÇÜK MÜDAHALE VE PANSUMAN ODASI | ○ İlgili uzmanlık dalları için, tercihen ayrı olmak üzere içerisinde tıbbi gaz tesisatı, müdahale için yeterli donanım ve lavabo bulunan, havalandırması ve aydınlatması sağlanmış küçük müdahale ve pansuman odası olmalıdır.
|  | ACİL ÜNİTESİ | ○ Kesintisiz acil hizmeti verecek olan ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, kolay ulaşılabilir konumda, muayene/müdahale, enjeksiyon/pansuman ve gözlem odalarından oluşan acil ünitesi olmalıdır.
○ Acil ünitesinin, ambulans ulaşımı ve manevrasına elverişli bir girişi olmalı, hasta transferi hava şartlarından etkilenmeyecek güvenilir bir şekilde sağlanmalıdır.
|  | ACİL ODASI | ○ 24 saatten az hizmet verecek olan ayaktan teşhis ve tedavi hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, acil müdahale için sağlık tesisinin girişine yakın bir konumda enjeksiyon ve pansuman işlemlerinin de gerçekleştirilebildiği asgari tıbbi malzeme ve donanıma sahip acil odası olmalıdır.
| FİZİK TEDAVİ | TEDAVİ ALANI | ○ Tedavi ünitesinde yatak/sedye araları mahremiyeti sağlayacak şekilde separatör ile ayrılmalıdır.
|  | HİDROTERAPİ | ○ Hidroterapi tedavilerinin yapıldığı salonlarda duvarlar nemden etkilenmez ve ıslak zeminler kaymaz özellikte olmalı, havuz veya küvetlere hastanın güvenli bir şekilde giriş-çıkışının sağlanmasına yönelik düzenek bulunmalıdır.
|  | ALETLİ TEDAVİ VE EGZERSİZ SALONU | ○ Egzersiz salonları kolay ulaşılabilir ortak bir alanda olmalı, soyunma-giyinme odaları ve engelli kullanımına uygun duş-tuvalet mahalleri bulunmalıdır.
POLİKLİNİKLER, GÖRÜNTÜLEME, TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | GÖRÜNTÜLEME VE İŞLEM ODALARI | GENEL | ○ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatına tabi olan görüntüleme ve işlem odaları, büyüklük, işlev, radyasyon koruma özellikleri, havalandırma ve ölçüm konularında kurumun verdiği güncel lisansa sahip olmalıdır.
○ Görüntüleme ve işlem odaları tekerlekli sandalye, sedye ve yaşam destek cihazlarının manevrasına imkan verecek şekilde düzenlenmelidir.
○ İşlem odalarının net kapı genişliği 1.10 m olmalıdır.
○ İşlem sırasında kullanılacak malzemeler için işlem odalarına yakın konumda uygun muhafaza oda/alanları olmalıdır.
○ Müdahale öncesi personelin hazırlık, dezenfeksiyon ve el yıkamasına uygun alan olmalıdır.
|  | TETKİK VE TEDAVİ ALANLARI | ○ Anjio, endoskopi, kolonoskopi ve ESWL gibi işlemler sonrasında hastaların dinlenme ve gözlemleri için oda/odalar olmalıdır.
○ Endoskopi işlem odalarında, malzeme yıkamaya uygun tezgahlı lavabo bulunmalı, zeminler yıkanmaya imkan verecek gider tesisatına sahip ve kolay temizlenebilir antibakteriyel malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Oda içinde veya yakın konumda tuvalet bulunmalıdır.
|  | UYKU ODALARI | ○ Uyku odaları tek kişilik hasta odası standartlarında ışık ve ses yalıtımı sağlanmış ve karartma düzeneğine sahip olmalıdır.
○ Uyku odalarına bağlantılı veya yakın konumda kamera ve ses kayıtlarının yapılabileceği monitorizasyon ve hasta ile karşılıklı iletişime imkan verecek komünikasyon sistemine sahip teknisyen odası olmalıdır.
|  | GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ (DSA, ANJİOGRAFİ) | ○ İşlem odalarının, hepafiltreli hijyenik klima veya muadili bir sistemle iklimlendirme ve havalandırılmaları sağlanmalıdır.
○ Müdahale öncesi hastaların hazırlık ve beklemeleri için işlem odaları ile yakın konumda hasta hazırlık odası olmalıdır.
○ İşlem odaları ile bağlantılı veya yakın konumda tıbbi malzeme deposu olmalıdır.
○ İşlem odası girişinde el yıkama ve oda içinde tıbbi gaz donanımı bulunmalıdır.
NÜKLEER TIP - RADYOTERAPİ ÜNİTESİ | NÜKLEER TIP | GAMA KAMERA, SPECT, SPECT/BT, PET, PET/BT, PET/MR | ○ Nükleer tıp ünitesi tercihen binanın zemin/bodrum katında, diğer bölümlerden izole edilmiş ve hastanın kolay ulaşabileceği bir yerde bulunmalıdır.
○ Nükleer tıp ünitesinin radyasyon koruması TAEK mevzuatına uygun yapılmış, giriş-çıkışları diğer hasta ve personelin girişlerinin sınırlanabileceği ve denetimli alanlar olacak şekilde ayrılmış olmalıdır.
○ Cihaz odalarında genel havalandırma sisteminden ayrı havalandırma sistemi olmalıdır.
|  | KUMANDA ODASI | ○ Cihaz odalarının bitişiğinde görsel takibi sağlayacak şekilde teknisyen ve kumanda odası olmalıdır.
|  | SICAK ODA | ○ Sıcak odada genel havalandırma sisteminden ayrı havalandırması bulunan, egzoz sistemine sahip TAEK standartlarına uygun zırhlanması olan çeker ocak ve lavabo bulunmalıdır.
○ Nükleer tıp ünitesi içinde duş ve kullanıma hazır dekontaminasyon kiti bulunmalıdır.
NÜKLEER TIP - RADYOTERAPİ ÜNİTESİ | RADYOTERAPİ | RADYOFARMASİ VE HÜCRE İŞARETLEME LABORATUVARI | ○ Majistral radyofarmasötik üretimi yapacak olan üçüncü basamak sağlık tesislerinde sıcak oda ile yakın konumda Bakanlık tarafından standartları belirlenmiş ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu mevzuatına uygun radyasyon koruması yapılmış bir laboratuvar olmalıdır.
|  | PET ENJEKSİYON VE BEKLEME ODASI | ○ Pet için kullanılan enjeksiyon odaları kamera ile izlenebilir şekilde sıcak odaya yakın konumda ve tek kişilik olmalıdır.
|  | PET DIŞI ENJEKSİYON ODASI | ○ Radyofarmasotikler için enjeksiyon odalarında lavabo olmalıdır.
|  | PET DIŞI RADYOAKTİF HASTA BEKLEME ODASI | ○ Radyoaktif hasta bekleme odası olmalı ve radyoaktif hasta tuvaleti bulunmalıdır.
○ Radyoaktif hasta bekleme odalarında uzun süreli beklemeye uygun donanım (tv,müzik yayını, rahat oturma grupları vb.) bulunmalıdır.
|  | YATAKLI İYOT (I-131) TEDAVİ ÜNİTESİ | ○ Genel hasta yatak odası özelliklerinin yanında Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından belirlenen radyasyon koruması standartlarına da sahip olmalıdır.
| KEMOTERAPİ ÜNİTESİ | İLAÇ HAZIRLAMA ALANI | ○ İlaç hazırlama alanı tercihen eczanenin bu iş için ayrılmış bir bölümünde olmalı, eczanenin fiziki şartlarının uygun olmaması halinde sağlık tesisinin uygun bir bölümünde oluşturulmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda olmalı ve yalnız ilaç hazırlama işlemi için kullanılmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanında dikey hava akımlı biyolojik güvenlik kabinleri olmalı ve kemoterapi güvenlik kabini baca çıkışları insan sağlığını etkilemeyecek bir alanda bulunmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanında diafon sistemi, lavabo, kemoterapi atık kutusu ve acil dökülme kiti bulunmalıdır.
○ Havalandırma aspirasyon ve gider tesisatı bağımsız olmalıdır.
○ İlaç hazırlama alanının kaplama malzemeleri kolay temizlenebilir özellikte ve kimyasallara karşı dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı, oda içinde kemoterapi için uygun özellikte koruyucu ekipman bulundurulmalıdır.
|  | İLAÇ UYGULAMA ALANI | ○ Kemoterapi ünitesi yatak veya işlem koltuğu araları gerektiğinde kullanılmak üzere uygun bir biçimde ayrılabilmelidir.
○ Ünitede, tıbbi açıdan diğer hastalardan ayrı bir ortamda bulunması gereken hastalar için izole oda olmalıdır.
○ Kemoterapi uygulama alanında hastaların kullanımına uygun donanım (tv, müzik yayını vb.) ile lavabo bulunmalı ve kolay ulaşılabilir konumda kadın ve erkek hasta tuvaleti olmalıdır.
|  | PERSONEL ODASI | ○ Doktor ve diğer çalışan personel için yeterli sayıda dinlenme/soyunma odası olmalı ve kolay ulaşılabilir konumda duş-tuvalet bulunmalıdır.
|  | ATIK DEPOSU | ○ Atıkların nakli ve bertaraf edilmesi öncesinde kullanılmak üzere tıbbi atık odası olmalıdır.
|  | TEMİZLİK ODASI | ○ İlaç dökülmesi ya da kazalar gibi acil durumlarda kullanılacak temizlik maddelerinin bulundurulacağı bir oda olmalıdır.
NÜKLEER TIP - RADYOTERAPİ ÜNİTESİ | TPN ÜNİTESİ | TPN (Total Parenteral Nutrisyon) HAZIRLAMA ODASI | ○ Personelin işlem öncesinde hazırlanacağı, malzemelerin ambalajından çıkarılarak ön kontrolü ve kayıt işlemlerinin yapıldığı içinde lavabo bulunan, mekanik havalandırması sağlanmış hazırlama odası ile bağlantılı giriş odası olmalıdır.
○ TPN hazırlama alanı, giriş çıkışların sınırlı olduğu izole bir konumda iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalı ve gerektiğinde nem, ısı, basınç gibi diğer parametreler ayarlanabilir olmalıdır.
○ TPN hazırlama odası ile bağlantılı konumda PN karıştırma, doldurma ve depolama işlemlerinin yapıldığı; laminar flow havalandırma sistemine sahip temiz oda olmalıdır.
○ TPN hazırlama odasından temiz odaya personel girişi için air-lock (hava kilidi) düzenlenmeli, malzeme geçişi ise hepafiltreli çift kapaklı transfer pencere ile sağlanmalıdır.
AMELİYATHANELER | TAM STERİL ALAN | AMELİYAT SALONU | ○ Ameliyat salonlarında özellikli ameliyathaneler (organ, doku nakli vb.) hariç sadece bir ameliyat masası/ diş üniti bulunmalıdır.
○ Ameliyat salonlarında ameliyat ekibinin hareket kısıtlılığına neden olacak kolon ve benzeri yapılaşma bulunmamalıdır.
○ Tüm steril alanların duvar, tavan ve zemin kaplamalarında az derzli ve mümkün olduğunca yekpare, dezenfeksiyona uygun ve pürüzsüz antibakteriyel malzemeler kullanılmalıdır.
○ Ameliyat salonlarının duvar, tavan veya donanımlarında kullanılacak boya vb. kimyasallar antibakteriyel özellikte olmalıdır.
○ Ameliyat salonlarının kapıları yarı sızdırmaz (hermetik) özellikte olmalıdır.
○ Ameliyathane steril alanlarında tuvalet bulunmamalı, dış ortam veya steril olmayan alanlara direk açılan kapı ve pencere olmamalıdır.
| TAM STERİL ALAN | AMELİYAT SALONU | ○ Ameliyathanelerin yarı ve tam steril alanlarında, hava akımının yukarıdan aşağıya tek yönlü olmasını sağlamak için hepafiltreli hijyenik laminer air flow klima sistemi kullanılarak iklimlendirme ve havalandırma sağlanmalıdır. Ameliyat salonlarında split klima kullanılmamalıdır.
○ Radyasyon yayan cihazların kullanılacağı üroloji, ortopedi ve beyin cerrahi vb. ameliyat salonlarında kapılar da dahil Türkiye Atom Enerjisi Kurumu standartlarına uygun zırhlama yapılmalıdır. Radyasyon zırhlaması yapılmış ameliyat salonlarının sayısı, sunulan hizmete göre belirlenir.
|  | UYANDIRMA ODASI | ○ Uyandırma odası yataklara üç tarafından müdahale edilebilecek şekilde, yaşam destek cihazı ve tıbbi donanıma sahip olmalıdır.
|  | EL YIKAMA ALANI | ○ Steril alan koridorunda ölçüyü daraltmayacak konumda, fotoselli veya pedallı muslukları bulunan ve bu amaç için üretilmiş olan el yıkama evyesi bulunmalıdır.
AMELİYATHANELER | YARI STERİL ALAN | KIYAFET DEĞİŞİM ALANLARI | ○ Ameliyathanede görevli doktor, hemşire, teknisyen gibi personel için ayrı ayrı veya ortak yeterli büyüklükte kadın ve erkek kıyafet değişim alanları olmalıdır.
○ Kıyafet değişim alanları kirli ortamdan girilerek yarı steril ortama çıkılacak şekilde tek yönlü olarak düzenlenmelidir.
|  | PERSONEL ODASI | ○ Tesisin büyüklüğüne göre, anestezi ve cerrahi doktorları ile yardımcı personel için yeterli sayıda çalışma ve dinlenme odası olmalıdır.
|  | STERİLİZASYON ÜNİTESİ | ○ Merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmayan veya sterilizasyon hizmetini satınalma yöntemiyle yerine getirmeyen sağlık tesislerinde, ameliyathane ünitesi ile polikliniklere hizmet verecek şekilde ve kirli malzeme yıkama, paketleme bölümleri ile sterilizasyonun yapıldığı bölümün ayrılması, steril alan girişinin steril koridordan yapılması ve sirkülasyonun tek yönlü olması kaydı ile sterilizasyon ünitesi olmalıdır.
|  | SEDYE TRANSFER HOLÜ | ○ Hasta girişi için kirli alan ile yarı steril alan arasında içinde sedye transfer işleminin yapıldığı uygun havalandırma sistemine sahip bir geçiş holü olmalıdır. Ünitenin kapasitesine göre bu alanda sedye park bölümü de oluşturulmalıdır.
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ | POLİKLİNİKLER, DİŞ TEDAVİ VE PROTEZ MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | POLİKLİNİK ODASI | ○ Ağız ve diş sağlığı poliklinik odaları yeterli doğal aydınlatma ile havalandırması sağlanmış olmalı ve içinde diş üniti/ünitleri, alet dolabı, gerekli teçhizat, tezgah ve lavabo bulunmalıdır.
○ Poliklinik odası içinde kirli ve temiz lavabolar bulunan bir alan olmalıdır.
○ Poliklinik odalarının kapı genişliği en az 1.00 m olmalıdır.
|  | ENGELLİ POLİKLİNİK ODASI | ○ Engelli poliklinik odası tüm branşlarda hizmet verecek şekilde, tercihen giriş katta ve tekerlekli sandalye manevrasına uygun genişlikte olmalıdır.
○ Her ağız diş sağlığı hizmeti sunulan merkez veya hastanede en az 1 adet engelli üniti/odası olmalıdır.
|  | ORTODONTİ ÇİZİM ODASI/ALANI | ○ Ortodonti uzmanının çalıştığı ağız diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde ihtiyaç duyulması halinde tanı ve tedavi planlaması amacı ile uygun donanımda sefalometrik analiz odası/alanı, model ve film arşivi ile fotoğraf çekim alanı olmalıdır.
|  | LOKAL MÜDAHALE ODASI | ○ Lokal müdahale odası, diğer birimlerden bağımsız olmalı ve içinde tek diş üniti bulunmalıdır.
|  | PANORAMİK, PERİAPİKAL RÖNTGEN,DENTAL TOMOGRAFİ | ○ Röntgen ve Tomografi odalarının ölçü, işlev ve zırhlamaları TAEK standartlarına uygun olmalıdır.
|  | SU SİSTEMİ | ○ Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan sağlık tesislerinde, diş ünitlerinde kullanılan suyun TSE/EN standartlarına uygun dezenfeksiyonunu sağlayacak su sistemi oluşturulmalıdır.
|  | DİŞ PROTEZ LABORATUVARI | ○ İlgili mevzuatına uygun sağlık tesisinin kapasitesine ve vereceği hizmete bağlı olarak ihtiyaç duyulması halinde ölçü/alçı, diş dizimi, polimerizasyon, tesviye/polisaj, metal, porselen işleri için uygun havalandırması sağlanmış oda/alanlar olmalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | GENEL | ○ Sağlık tesisinin bütün alanları ulaşılabilirlik kurallarının tanımlandığı TSE 12576 ve TSE 9111'e uygun düzenlenmelidir.
○ Sağlık tesislerinde tütün ve tütün mamülleri ile mücadele konusunda ilgili mevzuata göre fiziki düzenleme yapılmalıdır.
○ Engellilerin hastane içerisinde (görsel engelliler dahil) kendi başlarına ulaşımını sağlanacak şekilde yönlendirici levha ve yer döşemeleri yapılmalıdır.
○ Birden fazla sağlık hizmetinin aynı binada verilmesi durumunda, bekleme alanları, idari bürolar, arşiv, depo, tuvalet ve benzeri destek alanları ortak olarak kullanılabilir.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | GENEL BİNA ÖZELLİKLERİ | KORİDORLAR | ○ Koridorlarda bulundurulacak banko, oturma grubu gibi sabit tefrişat geçişleri engellemeyecek nitelikte bulunmalıdır.
○ Sedyeli veya ayaktan hasta sirkülasyonunun olduğu tüm koridorlarda sedye çarpma ve tutunma barı olmalıdır.
○ Tüm koridorlarda ışıklı yangın kaçış yönlendirme levhaları olmalı, koridorların duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
|  | ASANSÖRLER | ○ Sağlık tesisinde bulunan bütün asansörlerin ilgili mevzuata uygun olarak alınmış ruhsatı olmalıdır.
○ Hasta kullanımındaki bağımsız bloklarda en az 1 adet sedye asansörü olmalıdır. Asansörün hasta kulllanımındaki tüm katlara hizmet vermesi zorunludur.
○ Asansör yapımının uygun olmadığı yerlerde veya ilave olarak ihtiyaç duyulması halinde merdiven korkuluğuna monteli lift sistemi yapılabilir.
|  | MERDİVENLER | ○ Merdiven basamakları kaymaz malzeme ile kaplanmalı veya basamaklarda kaymayı önleyici tedbir alınmalıdır.
○ Merdivenlerde geçiş alanını daraltmayacak şekilde yetişkin ve çocuk hastaların kullanımına uygun tutunabileceği korkuluk olmalıdır.
○ Tüm merdivenlerin duvar ya da tavanlarında elektrik kesintilerinde acil aydınlatma lambaları olmalıdır.
○ Hasta sirkülasyonlarının olduğu alanlarda bulunan merdiven çevresi, aydınlatma ve galeri boşluklarında düşmeyi önleyici tedbirler alınmalıdır.
|  | RAMPALAR | ○ Engelli rampalarının eğimi en fazla %8 ve genişliği en az 1.00 m olmalıdır.
○ Yüksekliğin 1.50m'yi aşması halinde ve rampa yapımının mümkün olmadığı durumlarda platform asansör veya lift gibi alternatif çözümler uygulanmalıdır.
|  | KAPLAMA MALZEMELERİ | ○ Hasta kullanımı ve tıbbi işlem yapılan tüm alanların taban, tavan ve duvar kaplamalarında kolay temizlenebilen, kaymaz ve emici olmayan malzemeler kullanılmalıdır.
○ Hasta kullanımının yoğun olduğu acil servis, poliklinik koridorları vb. alanlarda aşınmaya dirençli malzemeler kullanılmalıdır.
| TEKNİK ALANLAR | EVSEL, TIBBİ VE TEHLİKELİ ATIK DEPOSU | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte mevzuatına uygun evsel, tıbbi ve tehlikeli atık depoları olmalıdır.
|  | TIBBİ GAZ VE KOMPRESÖR ÜNİTESİ | ○ Oksijen ve azot tüplerinin bulunduğu tıbbi gaz depoları; taşıma araçlarının ulaşabileceği konumda ve sağlık tesisinin kapasitesine yetecek büyüklükte olmalıdır.
○ Tıbbi gaz tüplerin bulunduğu depolar vakum ile basınçlı hava kompresörlerinin bulunduğu odalardan ayrı olmalıdır.
○ Oksijen üretim ve depolama sistemi, 07/06/2011 tarih ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi CihazYyönetmeliği ve TSE standartlarına uygun olarak planlanmalıdır.
○ Tıbbi gaz ve kompresör oda kapıları ve pencereleri hava alabilecek şekilde panjurlu metal malzemeden olmalıdır.
|  | JENERATÖR / KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI | ○ Sağlık tesisinde bulunan bütün jeneratörlerin ilgili mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmalıdır.
○ Jeneratörün bina içinde olması halinde ses izolasyonunun sağlanmalıdır.
○ Jeneratör kapasitesi, sağlık tesisinin talep gücünün %70’inden az olmamalıdır.
ORTAK KULLANIM ALANLARI | DESTEK ALANLARI | OTOPARK | ○ Sağlık tesisinde asgari ihtiyacı karşılayacak kapasitede araç park alanları ayrılmalı, kamera sistemi ile takibi sağlanmalıdır.
|  | MUTFAK/YEMEKHANE | ○ Yemek hazırlama hizmetini tesis bünyesinde yapan yataklı sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip uygun havalandırması sağlanmış mutfak olmalıdır.
○ Yemek hizmetinin satın alınması halinde, tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ve yatak katlarında kat ofisleri oluşturulmalıdır.
○ Mutfak ve yemekhane taban ve duvarları, yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.
○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak kapasitede yemekhane salon/salonları olmalıdır.
|  | ÇAMAŞIRHANE | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacını karşılayacak büyüklük ve donanıma sahip, işlev sırasına göre kirli çamaşır depolama, ayırma, yıkama, kurutma, ütüleme, temiz çamaşır depolama ve tamir alanları bulunan çamaşırhane olmalıdır.
○ Çamaşır hizmetinin satın alınması halinde tesis içinde teslim, kontrol ve dağıtım işleri için uygun ve yeterli alan ayrılmalıdır.
○ Çamaşırhanenin taban ve duvar kaplamaları yıkamaya ve dezenfeksiyona uygun malzeme ve tesisata sahip olmalıdır.
|  | KIYAFET DEĞİŞİM ODASI | ○ Kıyafet değiştirmesi gereken personel için kadın ve erkekler için ayrı olmak üzere kıyafet değişim oda/odaları olmalıdır.
|  | ARŞİV | ○ Sağlık tesisinin ihtiyacına yönelik hasta kullanım alanlarından uzak konumda ve güvenliği sağlanmış arşiv olmalıdır.
|  | TUVALETLER | ○ Tuvaletler kadın ve erkekler için ayrı olmalı ve yeterli doğal ve mekanik havalandırması sağlanmış olmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapılarında net geçiş boşluğu en az 80 cm olmalıdır.
○ Tüm tuvalet kabini kapıları dışa açılmalıdır.
○ Engelli tuvaleti bulunmalı veya genel tuvalet kabinlerinden en az biri engellilerin de kullanımına uygun şekilde düzenlenmelidir.
○ Engelli tuvalet kabini kapıları en az 90 cm olmalıdır.
○ Engelli tuvaletlerindeki lavabo, klozet gibi aksesuarlar, engellilerin kullanımına uygun imal edilmiş olmalı, aynalar açılı olarak monte edilmelidir.
|  | HASTA HAKLARI ODASI | ○ Hasta ve yakınlarının kolay ulaşabileceği konumda, mahremiyeti ve güvenliği sağlanmış bir oda olmalıdır.
|  | MORG | ○ Morg ünitesi, hastane genel kullanım alanlarından izole edilmiş ve giriş-çıkışı sağlık tesisinin hasta giriş-çıkışlarından ayrı olmalıdır.
○ Yıkama alanı, muhafaza alanı ile bağlantılı olacak ve tabut sirkülasyonu dikkate alınacak şekilde düzenlenmeli, içinde tezgah, yıkamaya uygun sıcak su tesisatı ve gider bulunmalıdır.
○ Otopsi bulunması halinde, bu bölüm sıcaklık kontrollü ve müstakil havalandırmaya sahip olmalı ve içinde otopsi masası, derin lavabolu bir çalışma tezgâhı ve doku bertarafı için öğütücü bulunmalıdır.
○ Morg hizmeti ile görevli personel ve din görevlisi için ortak veya ayrı odalar planlanmalıdır.
○ Teslim ve çıkış alanı, araçların rahatlıkla yanaşabileceği şekilde ve cenazenin teslimine uygun olmalıdır.